采购需求

一、商务要求

1、标的提供时间及地点

标的提供时间：合同签订生效后5个工作日内完成供货,10个工作日之内完成维保

标的提供地点：哈尔滨理工大学荣成学院内指定地点（山东省荣成市学院路2006号）。

2、 支付期次设置：

支付期次:成交供应商所投产品供货完成并通过采购人最终验收合格后进行支付。

支付比例：验收合格后采购人一次性付清合同款。

支付说明：成交供应商按要求提供发票。

- 验收要求设置

验收批次

1）成交供应商在安装交货及验收活动中必须遵守采购人的有关规定。

2)成交供应商负责本次采购产品的运抵采购人指定的交货地点后由采购人严格按照询价采购文件、响应文件及答疑记录进行验收。

验收要求

- 最终验收：由采购人组织相关人员依照相关标准、规范、要求、合同及有关附件要求进行验收。

- 4、其他：

- 质保期：1年

- 技术要求和服务要求

1、技术要求

| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 灭火器 | ABC干粉8kg， 符合国家检测最新标准，配备出厂合格证。合格证上应印有灭火器生产、流向等信息的二维码。按照采购方要求，负责将灭火器的配发至各指定位置。 |
| 2 | 灭火器维保 | ABC干粉8kg， 1.严格按照公安部 GA95-2015灭火器维修与报废规程进行器材的检验与维修。 2.对灭火器逐个进行检查，对筒体、贮气瓶、灭火器和推车式灭火器的喷射软管组件逐个进行水压试验，合格后方可使用。 3.对灭火器的筒体进行清洗，应将筒体干燥后使用。 4.灭火器相应标准和铭牌的规定进行灭火剂及驱动气体再充装，并逐具进行气密实验。 5.筒体有部分漆皮脱落的，应当补漆，漆膜要光滑、平整、色泽一致，无气泡、流痕、皱纹等缺陷。 变形、变色、老化或断裂的橡胶、塑料件必须更换。压力指示器外表不得有变形、损伤等缺陷压力值应显示正常，否则应更换。压把、提把等金属件不得有损伤、变形、锈蚀等影响使用缺陷，否则必须更换。6.密封片、密封垫等密封零件必须更换，并符合密封要求。7.灭火器虹吸管有弯折、堵塞、损伤和裂纹等缺陷、必须更换。8.推车式灭火器的车轮、车架组件、喷射软管、固定装置损坏的必须更换。9.对维保后的灭火器进行出厂检验，检验合格贴上合格证。10.二氧化碳灭火器应送维修单位进行水压试验。水压试验压力应与钢瓶底部所打钢印的数值相同，水压试验同时还应对钢瓶的残余变形率进行测定，只有水压试验合格且残余变形率小于6的钢瓶才能继续使用。11.按照采购方要求，负责将灭火器的配发至各指定位置。 |
| 3 | 灭火器维保 | ABC干粉35kg， 1.严格按照公安部 GA95-2015灭火器维修与报废规程进行器材的检验与维修。 2.对灭火器逐个进行检查，对筒体、贮气瓶、灭火器和推车式灭火器的喷射软管组件逐个进行水压试验，合格后方可使用。 3.对灭火器的筒体进行清洗，应将筒体干燥后使用。 4.灭火器相应标准和铭牌的规定进行灭火剂及驱动气体再充装，并逐具进行气密实验。 5.筒体有部分漆皮脱落的，应当补漆，漆膜要光滑、平整、色泽一致，无气泡、流痕、皱纹等缺陷。 变形、变色、老化或断裂的橡胶、塑料件必须更换。压力指示器外表不得有变形、损伤等缺陷压力值应显示正常，否则应更换。压把、提把等金属件不得有损伤、变形、锈蚀等影响使用缺陷，否则必须更换。6.密封片、密封垫等密封零件必须更换，并符合密封要求。7.灭火器虹吸管有弯折、堵塞、损伤和裂纹等缺陷、必须更换。8.推车式灭火器的车轮、车架组件、喷射软管、固定装置损坏的必须更换。9.对维保后的灭火器进行出厂检验，检验合格贴上合格证。10.二氧化碳灭火器应送维修单位进行水压试验。水压试验压力应与钢瓶底部所打钢印的数值相同，水压试验同时还应对钢瓶的残余变形率进行测定，只有水压试验合格且残余变形率小于6的钢瓶才能继续使用。11.按照采购方要求，负责将灭火器的配发至各指定位置。 |
| 4 | 灭火器维保 | 二氧化碳3kg， 1.严格按照公安部 GA95-2015灭火器维修与报废规程进行器材的检验与维修。 2.对灭火器逐个进行检查，对筒体、贮气瓶、灭火器和推车式灭火器的喷射软管组件逐个进行水压试验，合格后方可使用。 3.对灭火器的筒体进行清洗，应将筒体干燥后使用。 4.灭火器相应标准和铭牌的规定进行灭火剂及驱动气体再充装，并逐具进行气密实验。 5.筒体有部分漆皮脱落的，应当补漆，漆膜要光滑、平整、色泽一致，无气泡、流痕、皱纹等缺陷。 变形、变色、老化或断裂的橡胶、塑料件必须更换。压力指示器外表不得有变形、损伤等缺陷压力值应显示正常，否则应更换。压把、提把等金属件不得有损伤、变形、锈蚀等影响使用缺陷，否则必须更换。6.密封片、密封垫等密封零件必须更换，并符合密封要求。7.灭火器虹吸管有弯折、堵塞、损伤和裂纹等缺陷、必须更换。8.推车式灭火器的车轮、车架组件、喷射软管、固定装置损坏的必须更换。9.对维保后的灭火器进行出厂检验，检验合格贴上合格证。10.二氧化碳灭火器应送维修单位进行水压试验。水压试验压力应与钢瓶底部所打钢印的数值相同，水压试验同时还应对钢瓶的残余变形率进行测定，只有水压试验合格且残余变形率小于6的钢瓶才能继续使用。11.按照采购方要求，负责将灭火器的配发至各指定位置。 |

2.服务要求

- 1）产品出现质量问题的，供货方承诺5个工作日内免费更换。