## 荣成学院实验室安全检查—校外专家
荣成学院实验室安全检查隐患整改汇总表 （2025年6月）
序 号 | 实验室 名称 | 实验室 用途 | 实验室 位置 | 实验室 风险等级 | 实验室 类别 | 实验室 安全负责人 | 检查隐患记录台账 | 隐患照片 | 建议整改措施 | 整改完成情况 | 整改完成照片 | 未完成整改原因 | 整改方案 | 备注
1 | 机械加工实训车间 | 教学 | 1#实验楼 一楼 | I（红色条） | 机电类 | 谭龙飞 | 1.电箱未接地且前有遮挡物 2.消防栓出口位置不合适 |  | 1.配电箱应接地且不能有遮挡物 2.要求开门见栓，建议改造
2 | 智能制造实训中心 | 教学 | 1#实验楼 一楼中侧 | I（红色条） | 机电类 | 梅超 | 1.插排未上墙 2.接线板直接置于地面 | =DISPIMG("ID_599DDC5D939E406980CC27CCCD724312",1) | 应将插排固定在墙上，防止地面积水淹没插排
3 | 材料成型设备实验室 | 教学 | 1#实验楼 一楼西侧 | III（黄色条） | 机电类 | 袁晓芳 | 1.临时接电线不规范 2.缺砂轮机保护罩 |  | 1.应采用电线走线槽保护线路，应使用规范连接方式 2.加上砂轮机保护罩
4 | 电加工实验室 | 教学 | 1#实验楼101 | II（橙色条） | 机电类 | 冯晓嵩 | 缺少实验室安全出口 | \ | 应至少有2个安全出口
5 | 液压与气压实验室 | 教学 | 1#实验楼201 | IV（蓝色条） | 机电类 | 贾明川 | 1.只有一个安全出口 2.插口线不规范（电线接头不绝缘可靠） | =DISPIMG("ID_02FE238F361D4607A663CADBD82DF5BD",1) | 1.建议进行改造，至少有2个安全出口 2.采用规范接口线
6 | 智能制造虚拟仿真实验室 | 教学 | 1#实验楼204 | IV（蓝色条） | 机电类 | 张可欣 | 医药箱未在指定位置 | =DISPIMG("ID_B44F4A30E9104D12AED8F493339AFEA9",1) | 在指示标志位置存放医药箱
7 | 机械创新实验室 | 教学 | 1#实验楼205 | IV（蓝色条） | 机电类 | 祝建平 | 1.电烙铁缺少支架 2.桌面缺少隔热垫 | =DISPIMG("ID_FAFB62552FA1431FB071766A304F3F49",1) | 1.购置使用烙铁架 2.购置桌面隔热垫
8 | 金相实验室 | 教学 | 1#实验楼208 | III（黄色条） | 机电类 | 颜泽华 | 1.加热炉缺少高温提示 2.安全出口不通畅 3.墙上制度被柜子遮挡 |  | 1.补充加热炉高温提示标志 2.清理安全出口，保持通道畅通 3.挪动柜子位置或者改变墙上制度栏位置
9 | 焊接检测实验室 | 教学 | 1#实验楼210 | IV（蓝色条） | 机电类 | 杨丽丽 | 插排非新国标且破损严重 | =DISPIMG("ID_7B0BDA528F764539B0B568EF5D9B69D1",1) | 更换新国标插排，且做好固定
10 | 焊接拆装实验室 | 教学 | 1#实验楼211 | III（黄色条） | 机电类 | 张璞乐 | 两台冲击试验机未固定在地面上 | =DISPIMG("ID_027490F6888A4EE1BB1C6CCF2D30B133",1) | 冲击试验机底座应用螺栓固定在地面上，防止机器工作时晃动
11 | 机械精度实验室 | 教学 | 1#实验楼301 | IV（蓝色条） | 机电类 | 张苏苏 | 缺安全出口门 | \ | 应至少有2个安全出口
12 | 模具拆装实验室 | 教学 | 1#实验楼307 | IV（蓝色条） | 机电类 | 田玉晶 | 插排不规范，使用了旧国标插排 | =DISPIMG("ID_06175163C858414A8AF6D3AFD0E78FF5",1) | 使用新国标
13 | 模塑成型实验室 | 教学 | 1#实验楼309 | IV（蓝色条） | 机电类 | 王美 | 1.真空管式炉缺少安全提示，缺少安全操作规程 2.气瓶无固定、缺少状态牌 3.挤压成型机缺少安全操作规程 | =DISPIMG("ID_E7D51AD7A52946B2832C7076D1636912",1) | 1.补充真空管式炉安全提示标识和操作规程 2.补充气瓶架和气瓶状态标识牌 3.补充挤压成型机安全操作规程
14 | 智能化焊接实验室 | 教学 | 1#实验楼310 | III（黄色条） | 机电类 | 张璞乐 | 墙上插座损坏 | \ | 更换墙上插座
15 | 流体与传热实验室 | 教学 | 1#实验楼401 | III（黄色条） | 机电类 | 张振杰 张玉莹 | 1.只有一个安全出口 2.走线槽掉了 | =DISPIMG("ID_FA36FDD498F940CB8BFC3E875EE194CB",1) | 1.建议进行改造，至少有两个安全出口 2.维修走线槽，保持密封
16 | 双创实验室 | 教学 | 1#实验楼405 | IV（蓝色条） | 其他类 | 丁明娜 | 1.使用了旧国标插排 2.地插不合适，且有破损 |  | 1.更换为新国标插排 2.建议取消地插，容易绊倒学生，建议重新布线用走线槽和插排的形式，插排固定在墙上
17 | 创新设计实验室 | 教学 | 1#实验楼408 | IV（蓝色条） | 其他类 | 陈涛 | 配电箱没有接地保护 | =DISPIMG("ID_D9279B278490400BA628733C756C02EF",1) | 进行接地改造
18 | 近代物理实验室 | 教学 | 1#实验楼410 | IV（蓝色条） | 其他类 | 李孟洋 | 只有一个出入口且不畅通 | =DISPIMG("ID_AB647CB4249F4FB7AB1BBDC99374DE0C",1) | 1.建议进行改造，至少有2个出入口，且出入口附近保持通道通畅，不留杂物
19 | 光学实验室 | 教学 | 1#实验楼411 | IV（蓝色条） | 其他类 | 陈涛 | 1.配电箱未接地 2.只有一个出入口 | =DISPIMG("ID_43048171DAE941A6B7B6458F54DEEEC8",1) | 1.配电箱接地 2.建议进行改造，至少有2个出入口，且出入口附近保持通道通畅，不留杂物
20 | 软件工程系sopc实验室 | 教学 | 1#实验楼501 | IV（蓝色条） | 其他类 | 张雪梅 | 1.配电箱未接地 2.只有一个出入口 | =DISPIMG("ID_5D8D4395B4914F27BB716D9674765E0C",1) | 1.配电箱接地 2.建议进行改造，至少有2个出入口，且出入口附近保持通道通畅，不留杂物
21 | 软件工程系网络实验室 | 教学 | 1#实验楼502 | IV（蓝色条） | 其他类 | 李胜利 | 1.出入口不通畅，有遮挡 2.插排置于地上 |  | 1.出入口应保持通道通畅 2.插排应固定在桌上或墙上
22 | 软件工程系专业教室 | 教学 | 1#实验楼507 | IV（蓝色条） | 其他类 | 张雪梅 | 电脑线之间杂物较多 | =DISPIMG("ID_166114C2C4364A8C92FB70B9194E54C6",1) | 清理杂物
23 | 铸造实训室 | 教学 | 1#实训车间102 | IV（蓝色条） | 机电类 | 齐凤霞 | 配电箱接线不规范 | =DISPIMG("ID_F8C43CC365904C28AD5EE84593CE0411",1) | 规范配电箱接线
24 | 广告印刷实验室 | 教学 | 4#教学楼C102 | IV（蓝色条） | 其他类 | 孟祥龙 | 配电箱未接地 | =DISPIMG("ID_595CE4CD587544FC9A189F7CE406C7EA",1) | 对配电箱进行接地改造
25 | 土木工程材料与结构实验室 | 教学 | 2#实验楼104 | IV（蓝色条） | 机电类 | 王书娟 | 1.实验室分类分级不准确； 2.未将《特种设备使用标志》置于显著位置，起重机未进行定期维护保养，且起重机接电不符合规定； 3.气瓶未合理固定，无确认“满、使用中、空瓶”三种状态标识 |  | 1.严格落实实验室安全分级分类管理要求，并及时更新安全信息牌； 2.将《特种设备使用标志》、定期检验、维护保养记录置于特种设备的显著位置，起重机械至少每月进行 1 次日常维护保养和自行检查，起重机械应单独线路供电 3.气瓶应合理固定在气瓶架上，增加状态标识牌
26 | 食品工艺实验室2 | 教学 科研 | 2#实验楼111 | IV（蓝色条） | 化学类 | 王珊珊 | 配电箱遮挡 | =DISPIMG("ID_8EE9636CC20246A99B5238862FD156A6",1) | 配电箱前不应有物品遮挡并便于操作，配电箱的金属箱体应与箱内保护零线或保护地线可靠连接
27 | 食品生化实验室 | 教学 | 2#实验楼205 | IV（蓝色条） | 化学类 | 刘奎美 | 实验室内化学品堆放，无专用存储柜 | =DISPIMG("ID_A111A82F1FEC4D089DA996AC8D4A9C10",1) | 化学品有专用存放空间并科学有序存放
28 | 海洋生物实验室 | 教学 | 2#实验楼207 | IV（蓝色条） | 化学类 | 金信江 | 1.配电箱遮挡； 2.50L灭菌锅未取得特种设备登记证； 3.无菌操作台内酒精灯下垫有报纸 |  | 1.配电箱前不应有物品遮挡并便于操作，配电箱的金属箱体应与箱内保护零线或保护地线可靠连接； 2.压力容器应取得使用登记和相关人员资格证； 3.清除酒精灯下报纸
29 | 精密仪器室 | 教学 及科研 | 2#实验楼208 | IV（蓝色条） | 化学类 | 王珊珊 | 1.75L灭菌锅未取得特种设备登记证； 2.个别危险化学品（碘化汞）管理不符合规定 | =DISPIMG("ID_93A0FBEBEB3B4FF9B1EECE8626B01E6E",1) | 1.压力容器应取得使用登记和相关人员资格证； 2.化学品有专用存放空间并科学有序存放
30 | 基础物理实验室 | 教学 | 2#实验楼305 | IV（蓝色条） | 其他类 | 李大伟 | 电烙铁无防烫隔热垫 | =DISPIMG("ID_3795B776CCA249538FA09AE2383DBAAA",1) | 电烙铁有专门的搁架和防烫垫，用毕立即切断电源
31 | 数字图像处理实验室 | 教学 | 2#实验楼506 | IV（蓝色条） | 机电类 | 姚刚 | 1.使用旧国标插排； 2.电烙铁无防烫隔热垫 |  | 1.更换旧国标插排； 2.电烙铁有专门的搁架和防烫垫，用毕立即切断电源
32 | 会计综合实验室 | 教学 | 3#实验楼 104-106 | IV（蓝色条） | 其他类 | 谭畅 | 1.配电箱遮挡 2,未配备灭火器 | =DISPIMG("ID_389E521A4476472AAC4A76E86D453620",1) | 1.配电箱前不应有物品遮挡并便于操作，配电箱的金属箱体应与箱内保护零线或保护地线可靠连接； 2.实验室应配备合适的灭火设备，并定期开展使用训练
33 | ERP沙盘实验室 | 教学 | 3#实验楼202 | IV（蓝色条） | 其他类 | 谭畅 | 1.插排直接置于地面 2.未配备灭火器 | =DISPIMG("ID_1387D7800C46474FABD83174907D69D7",1) | 1.插排进行合理固定； 2.实验室应配备合适的灭火设备，并定期开展使用训练
34 | 电商直播实验室 | 教学 | 3#实验楼301 | IV（蓝色条） | 其他类 | 霍达 | 插排直接置于地面 | =DISPIMG("ID_D5C23B984438452E9EE3979531469B7A",1) | 插排进行合理固定
35 | 摄影、摄像实验室 | 教学 | 3#实验楼 负一层002 | IV（蓝色条） | 其他类 | 孙国梁 | 实验室未配备灭火器，门口疏散通道堵塞,消防栓遮挡 |  | 实验室应配备合适的灭火设备，并定期开展使用训练。清理通道和消防栓前杂物
36 | 陶艺、雕塑实验室 | 教学 | 3#实验楼 负一层003-1 | IV（蓝色条） | 其他类 | 张廷林 | 插排直接置于地面，使用旧国标接线板 | =DISPIMG("ID_80F1409915524CDEA911DD576CB59E12",1) | 插排进行合理固定，更换旧国标插线板
37 | 电缆性能测试实验室 | 教学 | 3#实训车间 一楼东 | IV（蓝色条） | 机电类 | 蔺雪葳 | 1.实验室用电安全不符合国家标准（导则）和行业标准，私自乱拉、乱接电线、电缆，多个接线板串接供电，接线板直接置于地面； 2.仪器设备缺少操作规程 |  | 1.实验室应重新合理布线，清理私自乱拉、乱接电线，确保用电安全。 2.仪器设备安全操作规程应上墙粘贴

## Sheet2
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
5.1
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.2.8
5.2.9
5.3
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.5
5.4.6
5.4.7
5.4.8
5.4.9
5.5.1
5.5.2
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.1.7
6.2.1
6.2.2
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4

## 第一组
荣成学院校级实验室安全检查校外专家检查表-1组
检查日期：2025年4月16日
负责学院 | 实验室名称 | 实验室用途 | 实验室位置 | 风险等级 | 实验室类别 | 本实验室安全负责人 | 检查H3:H30隐患记录台账 | 隐患照片 | 建议整改措施
荣成学院 | 机械加工实训车间 | 教学 | 1#实验楼 一楼 | I（红色条） | 机电类 | 谭龙飞 | 1.电箱未接地且前有遮挡物 2.消防栓出口位置不合适 |  | 1.配电箱应接地且不能有遮挡物 2.要求开门见栓，建议改造
荣成学院 | 智能制造实训中心 | 教学 | 1#实验楼 一楼中侧 | I（红色条） | 机电类 | 梅超 | 1.插排未上墙 2.接线板直接置于地面 |  | 1.应将插排固定在墙上，防止地面积水淹没插排
荣成学院 | 材料成型设备实验室 | 教学 | 1#实验楼 一楼西侧 | III（黄色条） | 机电类 | 袁晓芳 | 1.临时接电线不规范 2.缺砂轮机保护罩 |  | 1.应采用电线走线槽保护线路，应使用规范连接方式 2.加上砂轮机保护罩
荣成学院 | 电加工实验室 | 教学 | 1#实验楼101 | II（橙色条） | 机电类 | 冯晓嵩 | 1.缺少实验室安全出口
荣成学院 | 液压与气压实验室 | 教学 | 1#实验楼201 | IV（蓝色条） | 机电类 | 贾明川 | 1.只有一个安全出口 2.插口线不规范（电线接头不绝缘可靠） |  | 1.建议进行改造，至少有2个安全出口 2.采用规范接口线
荣成学院 | 机械设计与力学实验室 | 教学 | 1#实验楼202 | IV（蓝色条） | 机电类 | 孙晓宇 | \
荣成学院 | 机械原理实验室 | 教学 | 1#实验楼203 | IV（蓝色条） | 机电类 | 陈斌 | \
荣成学院 | 智能制造虚拟仿真实验室 | 教学 | 1#实验楼204 | IV（蓝色条） | 机电类 | 张可欣 | 1.医药箱未在指定位置 |  | 1.在指示标志位置存放医药箱
荣成学院 | 机械创新实验室 | 教学 | 1#实验楼205 | IV（蓝色条） | 机电类 | 祝建平 | 1.电烙铁缺少支架 2.桌面缺少隔热垫 |  | 1.购置使用烙铁架 2.购置桌面隔热垫
荣成学院 | CAM应用与创意雕铣工坊 | 教学 | 1#实验楼206 | IV（蓝色条） | 机电类 | 陶祖伟 | \
荣成学院 | 金相实验室 | 教学 | 1#实验楼208 | III（黄色条） | 机电类 | 颜泽华 | 1.加热炉缺少高温提示 2.安全出口不通畅 3.墙上制度被柜子遮挡 |  | 1.补充加热炉高温提示标志 2.清理安全出口，保持通道畅通 3.挪动柜子位置或者改变墙上制度栏位置
荣成学院 | 机械制造实验室 | 教学 | 1#实验楼209 | IV（蓝色条） | 机电类 | 祝建平 | \
荣成学院 | 焊接检测实验室 | 教学 | 1#实验楼210 | IV（蓝色条） | 机电类 | 杨丽丽 | 1.插排非新国标且破损严重 |  | 1.更换新国标插排，且做好固定
荣成学院 | 焊接拆装实验室 | 教学 | 1#实验楼211 | III（黄色条） | 机电类 | 张璞乐 | 1.两台冲击试验机未固定在地面上 |  | 1.冲击试验机底座应用螺栓固定在地面上，防止机器工作时晃动
荣成学院 | 机械精度实验室 | 教学 | 1#实验楼301 | IV（蓝色条） | 机电类 | 张苏苏 | 1.缺安全出口门 |  | 1.应至少有2个安全出口
荣成学院 | 机电传动及机器人实验室 | 教学 | 1#实验楼303 | IV（蓝色条） | 机电类 | 刘同亮 | \
荣成学院 | 机电控制器实验室 | 教学 | 1#实验楼304 | IV（蓝色条） | 机电类 | 宋鸣 | \
荣成学院 | 工程训练中心教室 | 教学 | 1#实验楼305 | IV（蓝色条） | 机电类 | 冯晓嵩 | \
荣成学院 | 机械工程测试及学年设计实验室 | 教学 | 1#实验楼306 | IV（蓝色条） | 机电类 | 丁艳艳 | \
荣成学院 | 模具拆装实验室 | 教学 | 1#实验楼307 | IV（蓝色条） | 机电类 | 田玉晶 | 1.插排不规范，使用了旧国标插排 |  | 1.使用新国标
荣成学院 | 工程训练中心教室 | 教学 | 1#实验楼308 | IV（蓝色条） | 机电类 | 冯晓嵩 | \
荣成学院 | 模塑成型实验室 | 教学 | 1#实验楼309 | IV（蓝色条） | 机电类 | 王美 | 1.真空管式炉缺少安全提示，缺少安全操作规程 2.气瓶无固定、缺少状态牌 3.挤压成型机缺少安全操作规程 |  | 1.补充真空管式炉安全提示标识和操作规程 2.补充气瓶架和气瓶状态标识牌 3.补充挤压成型机安全操作规程
荣成学院 | 智能化焊接实验室 | 教学 | 1#实验楼310 | III（黄色条） | 机电类 | 张璞乐 | 1.墙上插座损坏 |  | 1.更换墙上插座
荣成学院 | 材料成型检测技术实验室 | 教学 | 1#实验楼311 | IV（蓝色条） | 机电类 | 张伟 | \
荣成学院 | 流体与传热实验室 | 教学 | 1#实验楼401 | III（黄色条） | 机电类 | 张振杰 张玉莹 | 1.只有一个安全出口 2.走线槽掉了 |  | 1.建议进行改造，至少有两个安全出口 2.维修走线槽，保持密封
荣成学院 | 双创实验室 | 教学 | 1#实验楼405 | IV（蓝色条） | 其他类 | 丁明娜 | 1.使用了旧国标插排 2.地插不合适，且有破损 |  | 1.更换为新国标插排 2.建议取消地插，容易绊倒学生，建议重新布线用走线槽和插排的形式，插排固定在墙上
荣成学院 | 多媒体制图室 | 教学 | 1#实验楼406 | IV（蓝色条） | 其他类 | 张萍 | \
荣成学院 | 多媒体制图室 | 教学 | 1#实验楼407 | IV（蓝色条） | 其他类 | 张萍 | \
荣成学院 | 创新设计实验室 | 教学 | 1#实验楼408 | IV（蓝色条） | 其他类 | 陈涛 | 1.配电箱没有接地保护 |  | 1.进行接地改造
荣成学院 | 光学实验室 | 教学 | 1#实验楼409 | IV（蓝色条） | 其他类 | 赵丽 | \
荣成学院 | 近代物理实验室 | 教学 | 1#实验楼410 | IV（蓝色条） | 其他类 | 李孟洋 | 1.只有一个出入口且不畅通 |  | 1.建议进行改造，至少有2个出入口，且出入口附近保持通道通畅，不留杂物
荣成学院 | 光学实验室 | 教学 | 1#实验楼411 | IV（蓝色条） | 其他类 | 陈涛 | 1.配电箱未接地 2.只有一个出入口 |  | 1.配电箱接地 2.建议进行改造，至少有2个出入口，且出入口附近保持通道通畅，不留杂物
荣成学院 | 软件工程系sopc实验室 | 教学 | 1#实验楼501 | IV（蓝色条） | 其他类 | 张雪梅 | 1.配电箱未接地 2.只有一个出入口 |  | 1.配电箱接地 2.建议进行改造，至少有2个出入口，且出入口附近保持通道通畅，不留杂物
荣成学院 | 软件工程系网络实验室 | 教学 | 1#实验楼502 | IV（蓝色条） | 其他类 | 李胜利 | 1.出入口不通畅，有遮挡 2.插排置于地上 |  | 1.出入口应保持通道通畅 2.插排应固定在桌上或墙上
荣成学院 | 软件工程系专业教室 | 教学 | 1#实验楼506 | IV（蓝色条） | 其他类 | 张雪梅 | \
荣成学院 | 软件工程系专业教室 | 教学 | 1#实验楼507 | IV（蓝色条） | 其他类 | 张雪梅 | 1.电脑线之间杂物较多 |  | 1.清理杂物
荣成学院 | 软件工程系创新实验室 | 教学 | 1#实验楼508 | IV（蓝色条） | 其他类 | 杨博韬 | \
荣成学院 | 多媒体制图室 | 教学 | 1#实验楼509 | IV（蓝色条） | 其他类 | 张萍 | \
荣成学院 | 多媒体制图室 | 教学 | 1#实验楼510 | IV（蓝色条） | 其他类 | 张萍 | \
荣成学院 | 多媒体制图室 | 教学 | 1#实验楼511 | IV（蓝色条） | 其他类 | 张萍 | \
荣成学院 | 软件工程系专业教室 | 教学 | 1#实验楼601 | IV（蓝色条） | 其他类 | 张雪梅 | \
荣成学院 | 钳工实训室 | 教学 | 1#实训车间101 | IV（蓝色条） | 机电类 | 张德锋 | \
荣成学院 | 铸造实训室 | 教学 | 1#实训车间102 | IV（蓝色条） | 机电类 | 齐凤霞 | 1.配电箱接线不规范 |  | 1.规范配电箱接线
荣成学院 | 三坐标测量实验室 | 教学 | 4#教学楼B101 | IV（蓝色条） | 机电类 | 田玉晶 | \
荣成学院 | 广告印刷实验室 | 教学 | 4#教学楼C102 | IV（蓝色条） | 其他类 | 孟祥龙 | 1.配电箱未接地 |  | 1.对配电箱进行接地改造
校外专家签字
工作单位：哈尔滨工业大学（威海） | [6 empty] | 专家：
工作单位：哈尔滨工业大学（威海） | [6 empty] | 专家：

## 第二组
荣成学院校级实验室安全检查校外专家检查表-2组
检查日期：2025年4月16日
负责学院 | 实验室名称 | 实验室用途 | 实验室位置 | 风险等级 | 实验室类别 | 本实验室安全负责人 | 检查隐患记录台账 | 隐患照片 | 建议整改措施
荣成学院 | 土力学实验室1 | 教学 | 2#实验楼101 | IV（蓝色条） | 机电类 | 王书娟 | /
荣成学院 | 工程材料养护实验室 | 教学 | 2#实验楼102 | IV（蓝色条） | 机电类 | 王书娟 | /
荣成学院 | 土力学实验室2 | 教学 | 2#实验楼103 | IV（蓝色条） | 机电类 | 王书娟 | /
荣成学院 | 土木工程材料与结构实验室 | 教学 | 2#实验楼104 | IV（蓝色条） | 机电类 | 王书娟 | 1.实验室分类分级不准确； 2.未将《特种设备使用标志》置于显著位置，起重机未进行定期维护保养，且起重机接电不符合规定； 3.气瓶未合理固定，无确认“满、使用中、空瓶”三种状态标识。 |  | 1.严格落实实验室安全分级分类管理要求，并及时更新安全信息牌； 2.将《特种设备使用标志》、定期检验、维护保养记录置于特种设备的显著位置，起重机械至少每月进行 1 次日常维护保养和自行检查，起重机械应单独线路供电 3.气瓶应合理固定在气瓶架上，增加状态标识牌。
荣成学院 | 食品工艺实验室1 | 教学 | 2#实验楼109 | IV（蓝色条） | 化学类 | 王伟 | /
荣成学院 | 食品工艺实验室2 | 教学 科研 | 2#实验楼111 | IV（蓝色条） | 化学类 | 王珊珊 | 1.配电箱遮挡。 | =DISPIMG("ID_EE382312B4F54C78A566476F2E013F6E",1) | 1.配电箱前不应有物品遮挡并便于操作，配电箱的金属箱体应与箱内保护零线或保护地线可靠连接。
荣成学院 | 建筑信息模型实验室 | 教学 | 2#实验楼203 | IV（蓝色条） | 机电类 | 马万里 | /
荣成学院 | 工程测量实验室 | 教学 | 2#实验楼204 | IV（蓝色条） | 其他类 | 王书娟 | /
荣成学院 | 食品生化实验室 | 教学 | 2#实验楼205 | IV（蓝色条） | 化学类 | 刘奎美 | 1.实验室内化学品堆放，无专用存储柜。 | =DISPIMG("ID_BF28155E075D4768A06B727411BD8A0F",1) | 1.化学品有专用存放空间并科学有序存放。
荣成学院 | 食品分析实验室 | 教学 | 2#实验楼206 | IV（蓝色条） | 化学类 | 张欢 | /
荣成学院 | 海洋生物实验室 | 教学 | 2#实验楼207 | IV（蓝色条） | 化学类 | 金信江 | 1.配电箱遮挡； 2.50L灭菌锅未取得特种设备登记证； 3.无菌操作台内酒精灯下垫有报纸。 |  | 1.配电箱前不应有物品遮挡并便于操作，配电箱的金属箱体应与箱内保护零线或保护地线可靠连接； 2.压力容器应取得使用登记和相关人员资格证； 3.清楚酒精灯下报纸。
荣成学院 | 精密仪器室 | 教学及科研 | 2#实验楼208 | IV（蓝色条） | 化学类 | 王珊珊 | 1.75L灭菌锅未取得特种设备登记证； 2.个别危险化学品（碘化汞）管理不符合规定。 | =DISPIMG("ID_5A5702A81B3949C8A0FCB2CEB4C793CA",1) | 1.压力容器应取得使用登记和相关人员资格证； 2.化学品有专用存放空间并科学有序存放。
荣成学院 | 热力学实验室 | 教学 | 2#实验楼301 | IV（蓝色条） | 其他类 | 黄艳玲 | /
荣成学院 | 岩土标本室 | 教学 | 2#实验楼302 | IV（蓝色条） | 其他类 | 王宏斌 | /
荣成学院 | 电磁学实验室 | 教学 | 2#实验楼303 | IV（蓝色条） | 其他类 | 李大伟 | /
荣成学院 | 近代物理实验室 | 教学 | 2#实验楼304 | IV（蓝色条） | 其他类 | 伊淼 | /
荣成学院 | 基础物理实验室 | 教学 | 2#实验楼305 | IV（蓝色条） | 其他类 | 李大伟 | 1.电烙铁无防烫隔热垫。 | =DISPIMG("ID_C02D272D354E4C0C982F41F7FE63390B",1) | 1.电烙铁有专门的搁架和防烫垫，用毕立即切断电源。
荣成学院 | 光学实验室 | 教学 | 2#实验楼306 | IV（蓝色条） | 其他类 | 黄艳玲 | /
荣成学院 | 力学实验室 | 教学 | 2#实验楼307 | IV（蓝色条） | 其他类 | 伊淼 | /
荣成学院 | 电力电子驱动实验室 | 教学 | 2#实验楼401 | IV（蓝色条） | 机电类 | 孙轶男 | /
荣成学院 | 电气绝缘性能测试实验室 | 教学 | 2#实验楼403 | IV（蓝色条） | 机电类 | 江正 | /
荣成学院 | 电力电子专业课实验室 | 教学 | 2#实验楼404 | IV（蓝色条） | 机电类 | 张思艳 | /
荣成学院 | 智能控制创新实践平台实验室 | 教学 | 2#实验楼405 | IV（蓝色条） | 机电类 | 蒋丹阳 | /
荣成学院 | 电力电子基础实验室 | 教学 | 2#实验楼406 | IV（蓝色条） | 机电类 | 张思艳 | /
荣成学院 | 单片机及EDA实验室 | 教学 | 2#实验楼407 | IV（蓝色条） | 机电类 | 张雪君 | /
荣成学院 | 控制理论实验室 | 教学 | 2#实验楼501 | IV（蓝色条） | 机电类 | 侯甲童 | /
荣成学院 | 嵌入式综合实验室 | 教学 | 2#实验楼503 | IV（蓝色条） | 机电类 | 李勃旭 | /
荣成学院 | 过程控制实验室 | 教学 | 2#实验楼504 | IV（蓝色条） | 机电类 | 蔺江全 | /
荣成学院 | 通信原理实验室 | 教学 | 2#实验楼505 | IV（蓝色条） | 机电类 | 邹丽君 | /
荣成学院 | 数字图像处理实验室 | 教学 | 2#实验楼506 | IV（蓝色条） | 机电类 | 姚刚 | 1.使用旧国标插排； 2.电烙铁无防烫隔热垫。 |  | 1.更换旧国标插排； 2.电烙铁有专门的搁架和防烫垫，用毕立即切断电源。
荣成学院 | 传感器技术实验室 | 教学 | 2#实验楼507 | IV（蓝色条） | 机电类 | 张鸿昌 | /
荣成学院 | 会计综合实验室 | 教学 | 3#实验楼 104-106 | IV（蓝色条） | 其他类 | 谭畅 | 1.配电箱遮挡； 2,未配备灭火器。 | =DISPIMG("ID_63C442BC9E784A05AC4CBFF70BE0B4CA",1) | 1.配电箱前不应有物品遮挡并便于操作，配电箱的金属箱体应与箱内保护零线或保护地线可靠连接； 2.实验室应配备合适的灭火设备，并定期开展使用训练。
荣成学院 | ERP沙盘实验室 | 教学 | 3#实验楼202 | IV（蓝色条） | 其他类 | 谭畅 | 1.插排直接置于地面； 2.未配备灭火器。 | =DISPIMG("ID_B5074136C7EF44C7B4348B100DC54E4C",1) | 1.插排进行合理固定； 2.实验室应配备合适的灭火设备，并定期开展使用训练。
荣成学院 | 经管系计算机中心 | 教学 | 3#实验楼 204-205 | IV（蓝色条） | 其他类 | 霍达 | /
荣成学院 | 电商直播实验室 | 教学 | 3#实验楼301 | IV（蓝色条） | 其他类 | 霍达 | 1.插排直接置于地面。 | =DISPIMG("ID_E0C6E280813C4DB99AC2EE7D23DE65B5",1) | 1.插排进行合理固定。
荣成学院 | 摄影、摄像实验室 | 教学 | 3#实验楼 负一层002 | IV（蓝色条） | 其他类 | 孙国梁 | 1.实验室未配备灭火器，门口疏散通道堵塞,消防栓遮挡。 |  | 1.实验室应配备合适的灭火设备，并定期开展使用训练。清理通道和消防栓前杂物。
荣成学院 | 陶艺、雕塑实验室 | 教学 | 3#实验楼 负一层003-1 | IV（蓝色条） | 其他类 | 张廷林 | 1.插排直接置于地面，使用旧国标接线板。 | =DISPIMG("ID_507F84335B944853815EEC63F3B2A67A",1) | 1.插排进行合理固定，更换旧国标插线板。
荣成学院 | 电缆性能测试实验室 | 教学 | 3#实训车间 一楼东 | IV（蓝色条） | 机电类 | 蔺雪葳 | 1.实验室用电安全不符合国家标准（导则）和行业标准，私自乱拉、乱接电线、电缆，多个接线板串接供电，接线板直接置于地面； 2.仪器设备缺少操作规程。 |  | 1.实验室应重新合理布线，清理私自乱拉、乱接电线，确保用电安全。 2.仪器设备安全操作规程应上墙粘贴。
荣成学院 | 电工技术实验室1 | 教学 | 3#实训车间202 | IV（蓝色条） | 机电类 | 李永胜 | /
荣成学院 | 电工技术实验室2 | 教学 | 3#实训车间203 | IV（蓝色条） | 机电类 | 蒋丹阳 | /
荣成学院 | 电工技术实验室3 | 教学 | 3#实训车间204 | IV（蓝色条） | 机电类 | 李永胜 | /
荣成学院 | 焊接方法实训车间 | 教学 | 4#实训车间 实训车间一 | I（红色条） | 机电类 | 陶祖伟 | /
荣成学院 | 电机拖动与电气控制实验室 | 教学 | 4#实训车间 实训车间二 | IV（蓝色条） | 机电类 | 林森 | /
荣成学院 | 高电压实验室 | 教学 | 高压大厅 | I（红色条） | 机电类 | 蔺雪葳 | /
校外专家签字
工作单位：哈尔滨工业大学（威海） | [6 empty] | 专家：
工作单位：哈尔滨工业大学（威海） | [6 empty] | 专家：